{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,4,4],[2,5,19,5],[5,4,13,4],[14,4,19,4],[20,0,30,0],[20,1,30,1],[20,2,30,2],[20,3,30,3],[20,4,30,4],[20,5,30,5],[31,0,43,0],[31,1,43,1],[31,2,43,2],[31,3,43,3],[31,4,34,4],[31,5,43,5],[36,4,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：          惠州市2025年10月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","污水排放口（DW001）","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值","2025-10-21","化学需氧量",18,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.072,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.41,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠州市惠阳区坑塘电镀厂","\n总排放口\nDW003","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表2新建项目水污染物排放限值","2025-10-30","pH值(无量纲)",6.7,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.156,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",37,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.151,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.1,"d":"1.10"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[3,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","污水排放口（DW001）","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准","2025-10-31","化学需氧量",9,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.069,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.13,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015 ）表3水污染物特别排放限值",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.72,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.146,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[]
["填  表：      ",{"$nulls":4},"复  核：",null,null,"填表日期：      年    月    日"]
[]
["审  核：",{"$nulls":4},"审　批：　　　　",null,null,"填表单位：（盖章）"]